| Proiect: | MODERNIZARE - REPARAȚII INTERIOARE LICEUL TEHNOLOGIC PETRU PONI CORP C10 - CANTINA |
| --- | --- |
| Amplasament: | Str. Preciziei nr 18 |
| Beneficiar: | SECTORUL 6 al Mun. Bucuresti |
| Proiectant general: Proiectant de specialitate: | S.C. SIMAKO CONSTRUCT S.R.L TOTAL PROIECT CONSTRUCTII |
| Faza: | PT+DE |

Proiect nr. :                          SMK32/2022

# MEMORIU TEHNIC

# INSTALATII ELECTRICE

1. OBIECTUL PROIECTULUI

Prezenta documentatie are ca obiectiv instalatiile electrice, aferente investitiei “MODERNIZARE - REPARAȚII INTERIOARE LICEUL TEHNOLOGIC PETRU PONI CORP C10 - CANTINA”, adresa: Str. Preciziei nr 18, sector 6, Bucuresti.

Cladirea are un regim de inaltime:  Ds + P– corp C10.

Beneficiar:   Sectorul 6 al Municipiului BUCURESTI

La baza intocmirii proiectului au stat planurile de arhitectura ale cladirii (cu functiunile prezentate pe planuri), precum si datele de tema prezentate de beneficiar.

Sunt cuprinse urmatoarele categorii de lucrari :

- Iluminat normal si de siguranta

- Instalatii de cogenerare cu un sistem fotovoltaic cu capacitatea maxima de  20KW

- Instalatie de forta pentru alimentarea consumatorilor normali si de siguranta

- Instalatie de paratrasnet

- Instalatie de protective impotriva socurilor datorate atingerilor

# Particularitati ale amplasamentului si constructiei

a) Descrierea amplasamentului

Grupul Scolar Petru Poni este situata in intravilanul municipiului Bucuresti pe Str. Preciziei nr 18 sector 6 Bucuresti

b) Destinatia

Grupul Scolar Petru Poni are destinatia de institutie de invatamant scolar

2. BAZE DE PROIECTARE

Proiectarea si dimensionarea instalatiilor mai sus mentionate au fost facute pe baza urmatoarelor date:

- Planuri de arhitectura;

- Proiectul a fost întocmit in conformitate cu prevederile următoarelor prescripţii în vigoare:

- Legea nr.10/1995, modificata prin Legea nr.123/2007 si prin Legea nr.177/2015, privind calitatea in constructii;

- Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

- Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;

- Ordinul MF si MTCT nr.34/2006 privind achizitiile publice;

- HGR nr.766/21.11.1997 pentru aprobarea unor rglementari privind calitatea in constructii;

- Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin HGR nr.272/1994;

- Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin HGR nr. 273/1994

- Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor, indicativ NP-I7-2011;

- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de electrice interioare de curenti slabi aferente cladiriilor civile si de productie, indicativ I 18/1-01;

- Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri, indicativ NP-061-02;

- Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare, inclusiv NP-068-02;

- Regulament de furnizare si utilizare a energiei electrice, indicativ PE 001/94;

- Norme de prevenire si stingere a incendiilor pentru ramura energiei electrice, indicativ PE 009/93;

- Normativ pentru proiectarea si executatia retelelor de cabluri electrice, indicativ NTE 007/08/00;

- Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice, indicativ NTI-TEL-R-002-2007-00;

- Normativ privind limitare regimului nesimetric si deformant in retelele electrice, indicativ PE 143/94;

- Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant, indicativ 1RE-Ip30-88;

- HG 1146/2006- Cerinetele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

- Norme generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordin MAI nr 163/28.02.2007

- Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118-99;

- Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, indicativ C300-1994;

- Normativ pentru protectia antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale, indicativ P100-1995;

- Normativ indicativ NP 127-2009 de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme;

- Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatii electrice din cladiri, indicativ GT-059-03; Instalatii electrice fixe.prescriptii de proiectare si executie;

- SR CEI 364-1...7 – Instalatii electrice ale cladirilor;

- SR CEI 60439-1 - Ansambluri prefabricate de aparataj de joasa tensiune.

- Ordinul 275/2002 al MMSS - Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul şi distribuţia energiei electrice;

- SR CEI 61200-413  - Protectia impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta;

Instalatiile electrice proiectate sunt dimensionate pentru tensiunea de utilizare 400-230V;50 Hz;

Proiectul va fi verificat din punct de vedere al cerinţelor de calitate conform Legii 10/1995, modificata prin Legea nr.123/2007 si prin Legea nr.177/2015, specialitatea instalatii electrice.

3. DESCRIEREA SOLUŢIEI

3.1 DESCRIEREA CLĂDIRII

Obiectivul se refera la o cladire de invatamant, avand regim de inaltime Ds+P.

3.2 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

1. Date generale consumatori

|  | Pi [kW] | Pa [kW] |
| --- | --- | --- |
| TOTAL BMPT | 299.05 | 209.4 |

Alimentarea cu energie electrica este realizata

3.1 DESCRIEREA SOLUTIILOR ADOPTATE

Alimentarea cu energie electrica a constructiei se face de la BMPT. De la BMPT se va alimenta tabloul electric general TEG corp C10 prin cablu de tipul CYABY-F.

Din tabloul electric general corp C10, se vor alimenta urmatoarele tablouri electrice :

•	Centrala de avertizare si detectie incendiu (ECS );

•	Tabloul electric subsol zona 2 (TES) corp C10– din care se alimenteaza consumatorii electrici amplasati la subsol ;

•	Tabloul electric subsol zona 1 (TES1) corp C10– din care se alimenteaza consumatorii electrici amplasati la subsol ;

•	Tabloul electric parter (TEP) corp C10– din care se alimenteaza consumatorii electrici amplasati la parter ;

•	Tabloul electric parter (TE-VENT) corp C10– din care se alimenteaza hvac amplasati pe terasa sau in interiorul parterului ;

•	Tabloul electric etaj 1 ( TEB) corp C9 – din care se alimenteaza consumatorii electrici din Bucatarie ( zona preparare ) ;

•	Tabloul electric fotovoltaic – ce ssigura circulatia in dublu sens a energiei electrice produsa de catre panourile fotovoltaice prin intermediul invertorului DC/AC cu capacitatea de 20 KW incintei ;

3.2.	INSTALATIILE ELECTRICE DE ILUMINAT

Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevazut inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata. Nivelul de iluminare este in concordanta cu suprafata si destinatia fiecarei incaperi.

Corpurile noi se vor monta pe aceleasi pozitii, iar dupa caz in unele incaperi se va suplimenta numarul corpurilor de iluminat, conform normativului aflat in vigoare.

Fiecare circuit de iluminat este incarcat astfel incat sa insumeze o putere totala de maxim 1,5 kW.

Comanda iluminatului se va face manual, prin intermediul comutatoarelor sau intreruptoarelor. Intreruptoarele si comutatoarele se monteaza pe conductorul de faza si corespund modului de pozare a circuitelor si gradului de protectie cerut de mediul respectiv. Inaltimea de montaj a intreruptoarelor si comutatoarelor va fi de 0,9 m, masurata de la nivelul pardoselii finite pina in axul aparatului.

Circuitele de iluminat vor fi protejate la suprasarcina si scurtcircuit cu intreruptoare automate.

Circuitele de iluminat de interior se vor realiza cu cabluri din cupru, de tip N2XH 3x1,5 mm2, protejate impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de protectie din PVC16.

3.2.1.	INSTALATIILE ELECTRICE DE ILUMINAT DE SIGURANTA

Iluminat de securitate pentru evacuare

Corpurile de iluminat de siguranţă pentru evacuare vor fi echipate cu acumulator propriu si invertor, autonomie 3h.

Corpurile trebuie sa respecte recomandarile prevazute in normativul I7/2011 actualizat in 2023, SR EN 60598-2-22 si tipurile de marcaj (sens, schimbari de directie) stabilite prin H.G. nr. 971/2006, SR ISO 3864-1 (simboluri grafice) si SR EN 1838 privind distantele de identificare, luminanta si iluminarea panourilor de semnalizare de securitate.

Conform normativului I7/2011, Art.7.23.7 se va prevedea iluminat de securitate pentru evacuare la uşile de evacuare, pe căile de evacuare şi la inflexiunile acestora, pe palierele scărilor si in grupurile sanitare cu suprafata >8mp.

Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuiesc amplasate astfel incat sa se asigure un nivel de iluminare adecvat, langa fiecare usa de iesire si in locurile unde este necesar sa fie semnalizat un pericol potential (scari, schimbare de nivel, usa de iesire din cladire, la schimbarea de directie)/

De-a lungul căilor de evacuare, distanta dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie să fie de maxim 15 m.

Iluminatul de securitate pentru evacuare va fi alimentat din circuite separate fata de cele existente, din tablourile electrice de nivel.

Iluminat de securitate pentru continuarea lucrului

Conform Normativului I7/2011 art.7.23.5.1 iluminatul pentru continuarea lucrului se prevede in camera centralei de detectie si semnalizare incendiu, in camera tabloului electric general si in camera grupului de pompare incendiu. Iluminatul se va realiza cu corpuri echipate cu acumulator propriu si invertor, care asigura o autonomie de 3 ore.

Capacitatea bateriilor de acumulatoare trebuie stabilita astfel încât sa se asigure functionarea iluminatului de siguranta pentru continuarea lucrului în tot timpul necesar pentru luarea unor masuri în vederea continuarii pe o perioada de timp, fara pericol, a activitatii, efectuarea unor manevre pentru oprirea activitatii.

Iluminat de securitate impotriva panicii

Conform normativului I7/2011, Art.7.23.9 se va prevedea iluminat de securitate impotriva panicii (incaperi cu suprafete>60mp).

Corpurile de iluminat de securitate impotriva panicii sunt prevăzute cu baterii de acumulatoare cu autonomie de cel putin 1h, cu durata de comutare de 5s.

Comanda automata este dublata de comanda manuala, respectiv sunt prevazute butoane de comanda din mai multe locuri accesibile personalului de serviciu al cladirii, pe fiecare etaj respectiv pe fata tablourilor de etaj.

Scoaterea din functiune a iluminatului impotriva panicii se face dintr-un singur punct

accesibil numai personalului specializat respectiv de pe fata tabloului electric TEP.2 cu buton cu cheie.

Iluminat de securitate impotriva panicii va fi alimentat din circuite separate, din tablourile electrice de nvel.

Conform standardului SR EN 1838:2003 capitolul 4.3, la nivelul pardoselii, pe suprafata centrala neocupata, care exclude o banda perimetrala de 0,5 m, valoarea iluminarii orizontale trebuie sa fie mai mare de 0,5 lx. Iluminatul impotriva panicii trebuie sa asigure 50% din valoarea iluminarii necesare in maxim 5 s si 100% din intreaga valoare in maximum 60 s.

Iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu

Conform art 7.23.11.  s-au prevazut instalatii electrice destinate iluminatului pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu destinate identificarii hidrantilor în lipsa  iluminatului normal.

Corpurile de iluminat pentru iluminatul destinat marcarii hidrantilor interiori de incendiu se amplaseaza în afara hidrantului (alaturi sau deasupra) la maximum 2 m si poate fi comun cu unul din corpurile de iluminat de securitate (evacuare, circulatie, panica), cu conditia ca nivelul de iluminare sa asigure identificarea tuturor indicatoarelor de securitate aferente lui.

3.3. INSTALATIA DE PARATRASNET

Instalatia contracareaza efectele trasnetului asupra constructiei:incendierea materialelor combustibile, degradarea structurii de rezistenta datorita temperaturilor ridicate ce apar ca urmare a scurgerii curentului de descarcare, inducerea in elementele metalice a unor potentiale periculoase. Instalatia are de asemenea rolul de a capta si scurge spre pamant sarcinile electrice din atmosfera pe masura aparitiei lor.

La proiectarea si executarea instalatiei de protectie impotriva trasnetului (IPT) s-au avut in vedere cerintele normativului I7-2011, asigurandu-se o conceptie optima tehnic si economic si echipamente agrementate conform legii 10/1995.

A fost proiectata solutia de dotarea obiectivului cu o instalatie de captare trasnet avand un nivel de protectie IV. Avand o raza de protectie de 43 m , amplasat pe un catarg cu inaltimea de 5 m

Dispozitivul obtine energia din campul electric atmosferic care creste considerabil in timpul furtunilor, prin captatoarele inferioare. Cand descarcarea atmosferica este iminenta, apare o crestere brusca a campului electric local care este sesizata de dispozitivul electric de amorsare si primeste comanda de a restitui energia stocata sub forma unei ionizari la varf (precizia remarcabila de declansare asigura o functionare la momentul critic imediat premergator descarcarii principale).

Legarea acestuia la priza de pamant se va face cu platbanda din OL Zn 25x4mm, prin coborari situate pe parti opuse ale cladirii, montate ingropat in elementele de constructie. Coborarile se vor lega la priza de pamant prin intermediul pieselor de separare montate in firide.

Firidele pentru montarea pieselor de separare se vor realiza ingropat in elementele de constructie si se vor finisa astfel incat sa se poata incadra in arhitectura cladirii, vor avea prevazuta usa cu deschidere cu chei spaciale. Firidele se vor monta la parter, la h=1,5m fata de sol.

3.4 INSTALATIA ELECTRICA DE PROTECTIE PRIN LEGARE LA PAMANT

Pentru protectia impotriva socurilor electrice prin atingere indirecta s-a prevazut legarea la priza de pamant. Se va masura rezistentei prizei de pamant. Daca rezistenta de dispersie a prizei de pamant depaseste valoarea prescrisa de 1 Ohm, se vor monta electrozi pana cand se va atinge valoarea prescrisa. Pentru suplimentarea prizei de pamant se vor folosi electrozi verticali din teava OL-Zn cu D = 2 ½ toli si L = 3 m, legati intre ei cu platbanda OL Zn 40x4 mm ingropata in pamant.

Firida de bransament si tablourile electrice se vor lega cu platbanda OL Zn 25x4 mm, prin intermediul unei piese de separatie, la priza de pamant. Tablourile electrice se vor lega la conductorul de protectie din firida de bransament.

De asemenea, la priza de pamant se vor lega toate elementele metalice ale constructiei (tevi de alimentare cu apa, gaze, etc) precum si toate elementele metalice ale instalatiei electrice care in mod normal nu se afla sub tensiune dar care in mod accidental, in urma unui defect, pot ajunge sub tensiune.

3.4 INSTALATIA ELECTRICA DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE IN CAZ DE INCENDIU

Conform normativului P118-3/2015, capitolul 3.3.1, litera (c), este necesara echiparea cu instalatii electrice de detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu pentru “cladiri/constructii avand destinatia de invatamant cu mai mult de 200 persoane, sau cu aria construita mai mare de 600mp si mai mult de 2 niveluri”.

Astfel, s-a prevazut un sistem de alarma, semnalizare, si avertizare in caz de incendiu, in concordanta cu reglementarile tehnice in vigoare.

Sistemul de avertizare la incendiu va avea rolul de a semnaliza declansarea unui incendiu cu ajutorul detectoarelor de fum sau prin actionarea manuala a butoanelor de incendiu. Sistemul va fi conceput pentru o utilizare cat mai simpla, dar in acelasi timp sa asigure un grad ridicat de supraveghere a posibilitatilor de aparitie a incendiilor. Alaturi de celelalte masuri si echipamente de prevenire si stingere a incendiilor acest sistem va avea rolul de a creste gradul de securitate la aparitia incendiilor in acest obiectiv.

Monitorizarea sistemului se va realiza cu ajutorul unei centrale de detectie si avertizare la incendiu, amplasata la parter. Centrala de detectie si avertizare la incendiu va respecta cerintele Normativului P118/3-2015. Astfel, personalul va fi avertizat in cazul in care sistemul detecteaza o situatie deosebita(fum, apasarea unui buton de incendiu, etc.), si poate decide masurile necesare stabilite prin planul de actiune si situatii specifice.

Sistemul afiseaza pe panoul LCD al centralei, exect zona(spatiul) din care detectorul sau butonul a declansat alarma de incendiu, facand posibila interventia in cel mai scurt timp.

Sistemul avertizeaza acustic, in cazul alarmelor de incendiu, cu ajutorul sirenelor de interior si/sau exterior, amplasate astfel incat sa acopere zonele de alarmare necesare, inclusiv personalul din incinta.

Tehnologia constructiva a detectorilor de fum precum si o politica adecvata de mentenanta, va garanta un nivel ridicat de protectie impotriva alarmelor false.

In timpul functionarii sistemului in stare normala, adica nici un semnal de alarma sau defect, centrala va supraveghea integritatea retelei si functionalitatea elementelor de detectie si semnalizare. Orice modificare a parametrilor normali de functionare vor fi semnalizati si afisati pe display-ul centralei.

Structura sistemului de detectie, semnalizare si avertizare la incendiu este:

•	centrala de avertizare incendiu adresabila;

•	detectori de fum adresabili;

•	detectori de fum si temperatura;

•	butoane manual de semnalizare adresabile;

•	sirena de interior;

•	sirena de exterior;

•	acumulatori;

•	transpondere;

•	cabluri de comanda rezistente la foc;

•	elemente anexe.

Butoanele de semnalizare incendiu vor fi amplasate pe caile de iesire si in zonele de pe caile de acces, fiind usor accesibile in cazul in care este observat un focar de incendiu. Detectoarele de fum vor fi amplasate conform normativului aflat in vigoare, P118-3/2017.

Centrala de avertizare si semnalizare incendii este o centrala de tipul adresabila cu 3 bucle , avand posibilitatea extinderii ulterioare

3.5 INSTALATII ELECTRICE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE CU PANOURI FOTOVOLTAICE

S-a prevazut un sistem de panouri fotovoltaice care va asigura energie complementara din surse regenerabile. Prin intermediul unui inverter, energia solara oferita de colectoarele solare, va fi transformata din curent DC in curent AC.

Alimentarea retelei interioare de distributie se va face direct in tabloul electric general TGD

Sistemul fotovoltaic va avea 15.75 kW putere instalata, fiind compus din:

•	53 panouri fotovoltaice policristaline (Scaptare=1.64mp, Stotala=1.66mp), insumand o suprafata de captare 86.92 mp;

•	panouri fotovoltaice monocristaline cu puterea maxima de 340 W vor fi  amplasate pe terasa cladirii , avand orientare : SUD.

•	inverter de 20 kW pentru alimentarea consumatorilor direct din panourile fotovoltaice;

• 	cablu solar cu 1x6mmp cu protectie UV;

- sistem de montaj pentru acoperis plat –  suport inclinat de aluminiu prevazut cu talpi de beton pentru fixare si pentru a evita strapungerea stratului termoizolant al terasei ;

• 	set conectori MC4 pentru cablu 4-6mmp;

• 	doza etansa de conexie pentru cabluri;

• 	cutie de conexiuni cu protectie IP66, cu rezistenta la impact, simetrica si modulara, ignifuga, etansa si anticoroziva, pentru adapostirea inverterului;

• 	infrastructura de acoperis plat (profile de aluminiu, suporti de inox pentru acoperis plat- suport inclinat , suruburi, piulite, cleme de capat si de mijloc, etc.)

Echipamentele vor fi adapostite la nivelul terasei pentru diminuarea pierderilor de tensiune din reteaua DC.

3.5 INSTALATII ELECTRICE DE FORTA

Schema de distributie a energiei electrice este de tip TNC-S, separarea nulului de lucru de nulul de protectie realizandu-se in cadrul firidei de distributie si contorizare FDCP. 	Tablourile electrice secundare  sunt metalice cu IP31 si IP67, in montaj aparent – pe terasa.

In imobil sunt prevazute prize cu contact de protectie, executate pentru a suporta fara sa se deterioreze un curent de 16A. Circuitele de prize vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat.

Au fost prevazute circuite separate pentru alimentarea echipamentelor nou propuse de climatizare si ventilare.

- Instalatii de prize:

Instalatiile de prize si racorduri se refera la distributia energiei electrice pentru diferiti consumatori, conform pozitionarii lor in plansele acestui proiect.

Au fost prevazute prize simple, duble sau ansambluri de prize (toate cu contact de neutru), cu o putere instalata de maxim 2 kW, in conformitate cu prevederile normativului I7-2011, echipate cu contact de protectie, executate pentru a suporta fara sa se deterioreze un curent de minim 16A.

Circuitele de prize vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat, cu tensiunea de lucru 230 V c.a. monofazat.

Pentru receptoarele cu puteri peste 2kW sunt prevazute circuite de prize separate.

Pentru circuitele de prize sunt prevazute cabluri de energie, din conductor de cupru (cu intarziere marita la propagarea flacarii in manunchi). Sectiunile cablurilor este dimensiona corespunzator puterii receptoarelor electrice alimentate, respectandu-se prevederile subcap. 5.2.4 si sectiunile minime din anexa 5.32 din I7-2011 si vor fi protejate impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de protectie.

Distributia circuitelor de prize se va realiza aparent pe paturi de cabluri (separate de cele de curenti slabi sau prevazute cu perete despartitor) sau in tuburi de protectie montate la nivelul plafonului sau mascate in peretii de zidarie,  respectand distantele minime fata de alte trasee comune altor instalatii, conform prevederilor cap. 3.0.3 din I7-2011.

De asemenea, distanta intre circuitele de prize si cele de curenti slabi trebuie sa fie de minim 0.15 m (daca portiunea de paralelism nu depaseste 30 m si nu contine inadiri la conductoarele electrice). Pe traseele orizontale comune, circuitele de iluminat se vor monta deasupra celor de curenti slabi.

Circuitele de prize vor fi protejate, la plecarea din tabloul electric, la suprasarcina si scurtcircuit cu intrerupatoare automate prevazute, atunci cand este cazul, cu protectie automata la curenti de defect (PACD) de tip diferential, conform schemelor monofilare si specificatiilor de aparataj.

Inaltimea de montaj a prizelor va fi de 0,30 m, masurata de la nivelul pardoselii finite pana in axul prizei si la cel putin 20 cm masurata pe orizontala de la tocul usii pana la marginea dozei de aparataj, cu exceptia celor notate altfel local pe plan.

In camerele periculoase din punct de vedere electric, cu mediu umed (grupuri sanitare, camere tehnice, etc.) nu se vor monta doze de derivatie, acestea fiind prevazute a se monta in exteriorul incaperilor respective. Totodata in incaperile cu mediu umed periculos vor fi prevazute prize etanse cu grad de protectie sporit de tip IP44 sau IP54 in functie de gradul de risc din incapere.

- INSTALATII DE FORTA SI COMANDA

Instalatii de forta si comanda aferente instalatiilor de recuperare si climatizare:

Instalatiile electrice de forta constau in alimentarea cu energie electrica a celorlalti consumatori de forta (echipamentele instalatiilor de ventilatie/climatizare, de incalzire, echipamentele instalatiilor sanitare, etc.).

Pentru circuitele de forta se vor prevedea cabluri de energie, cu  conductor de cupru (cu intarziere marita la propagarea flacarii in manunchi).

Sectiunile cablurilor se vor dimensiona corespunzator puterii receptoarelor electrice alimentate, respectandu-se prevederile subcap. 5.2.4 si sectiunile minime din anexa 5.32 din I7-2011 si vor fi protejate impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de protectie.

Distributia circuitelor de forta se va realiza aparent pe paturi de cabluri (separate de cele de curenti slabi sau prevazute cu perete despartitor) sau in tuburi de protectie montate la nivelul plafonului, respectand distantele minime fata de alte trasee comune altor instalatii, conform prevederilor cap. 3.0.3 din I7-2011.

Cablarea aparaturii si accesoriilor se va realiza conform dispozitiilor normelor in vigoare.

Ansamblul aparaturii va fi marcat prin intermediul unor etichete gravate si al unor simboluri autocolante  preimprimate. Ansamblul bornelor si cablurilor se va marca cu ajutorul unor etichete ce nu pot fi sterse.

Toate echipamentele sunt complet echipate, cu tablou de forta si comanda precum si cu tablou de automatizare, aparatura de comanda (presostate si semnalizatoare nivel) si cabluri de legatura de la tablou la acestea.

Instalatii electrice de forta si comanda

Instalatiile de forta cuprind alimentarea receptoarelor electrice prevazute din temele de proiectare:

•	echipamente climatizare;

Pentru circuitele de forta se vor prevedea cabluri de cupru cu izolatie, tip N2XH (pentru conductorul de faza, conductorul de neutru si pentru cel de protectie), protejate in tuburi de protectie, conform I7-2011.

Sectiunile cablurilor se vor dimensiona corespunzator puterii receptoarelor electrice alimentate, respectandu-se prevederile subcap. 5.2.4 si sectiunile minime din anexa 5.32 din I7-2011, vor fi protejate impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de protectie.

Distributia circuitelor se va realiza in tuburi de protectie montate la plafon sau mascate de peretii de zidarie sau de gipscarton, respectand distantele minime fata de alte trasee comune altor instalatii, conform prevederile cap. 3.0.3 din I7-2011. De asemenea, distanta intre circuitele de forta si cele de curenti slabi trebuie sa fie de minim 0.15 m (daca portiunea de paralelism nu depaseste 30 m si nu contine inadiri la conductoarele electrice). Pe traseele orizontale comune, circuitele de forta se vor monta deasupra celor de curenti slabi.

Legaturile intre unitatile interioare si cele exterioare ale echipamentelor de climatizare se vor realiza de catre furnizorul de echipamente. Comanda si automatizarea functionarii este inclusa in furnitura echipamentului de climatizare.

4.  MASURI PENTRU PROTECŢIA LA FOC

În camerele tablourilor generale de distribuţie se vor amplasa câte un stingător cu praf şi bioxid de carbon, iar în apropierea fiecărui tablou local de distribuţie se va amplasa câte un stingător de incendiu cu praf şi bioxid de carbon.

Golurile din jurul străpungerilor executate pentru circuitele electrice în pereţi sau planşee se vor etanşa cu dopuri sau blocuri de spumă flexibilă din material intumescent. 	Spaţiile mici rămase libere după astuparea cu spumă flexibilă se vor obtura cu mastic din acelaşi material.

Acest sistem de protecţie, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

-să nu conţină solvenţi (se aplică şi în zone fără ventilaţie naturală);

-să absoarbă acidul clorhidric gazos rezultat la arderea cablurilor;

-conductivitatea termică a protecţiei care nu a spumat să fie apropiată de cea a mantalei cablului, astfel încât capacitatea de transport a curentului prin cablu protejat să rămână neschimbată;

-să aibă o bună aderenţă la suprafaţa cablului;

-să fie uşor de aplicat;

-să permită mişcarea normală a cablului, protecţia putându-se îndoi fără fisuri sau desprinderi de material.

Materialul folosit la etanşarea golurilor trebuie să fie:

-o spumă poroasă şi compactă, permanent flexibilă;

-intumescent la expunerea la căldură şi foc;

-să nu producă praf şi fibre prin eroziunea elementelor constructive.

Personalul de exploatare va fi instruit periodic cu privire la respectarea normelor de P.S.I.

În încăperile tablourilor electrice de distribuţie se vor utiliza ca mijloace de primă intervenţie stingătoarele cu praf şi bioxid de carbon.

În caz de incendiu la instalaţiile electrice înainte de a se acţiona pentru stingerea acestuia se vor scoate de sub tensiune instalaţiile electrice afectate şi cele periclitate.

La instalaţiile electrice, pentru stingerea incendiilor se vor folosi numai stingătoare cu praf şi bioxid de carbon.

Mijloacele de primă intervenţie în caz de incendiu trebuie să fie în perfectă stare de utilizare în permanenţă, amplasate în locuri vizibile, uşor accesibile şi ferite de îngheţ.

5. MASURI PSI SI TEHNICA SECURITATII MUNCII

Este obligatorie legarea la pământ a aparatelor şi utilajelor ce se pot afla în mod accidental sub tensiune.

La montajul, punerea în funcţiune, exploatarea şi întreţinerea instalaţiei ce face obiectul prezentului proiect, se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii specifice lucrărilor ce se execută.

Toate lucrările se vor executa numai de personal calificat, special instruit pentru aceste tipuri de operaţii. Se verifica efectuarea, însuşirea şi perioada de validitate a instructajului general.

Alimentarea cu energie electrică a sculelor şi utilajelor se va face numai de la prize cu contact de protecţie sau tablouri electrice legate la instalaţia de protecţie contra tensiunilor accidentale de atingere. Pentru lucrul la înălţimi mai mari de 2,5m se vor utiliza platforme montate rigid, schelete metalice şi centuri de siguranţă. La fiecare loc de munca vor fi afişate mijloace de avertizare vizuală.

INTOCMIT,

Ing. I Cristea

BREVIAR DE CALCUL

Calculul consumului de curent pentru Sistemul de Detectie Incendiu

1.1.1 Calculul consumului de curent pentru ECS corp C9

Conform Normativului P118-3/2015, art  4.3.2, sursa de alimentare de rezerva (bateria) sistemului este dimensionata astfel incat sa asigure  autonomia in functionare a instalatiei pe o durata de 48 ore in conditii normale (stare de veghe) dupa care inca 30 minute in conditii de alarma generala de incendiu (toate dispozitivele de alarma in functiune).

Calculul capacitatii bateriilor pentru functionarea in back-up

a.Calculul capacitatii bateriei, necesare pentru functionarea echipamentelor in stare de veghe.

Calculul pentru o autonomie in functionare de 48 ore in stare de veghe:

Curent consumat: 0, 801 A

Notam cu “X “numarul de Ah necesari:

Calculul pentru o autonomie de functionare timp de 30 minute in stare de alarma:

Curent consumat: 68,3 A

30 min =0.5 h

Notam cu “X “numarul de Ah necesari:

Capacitatea totala a bateriei :

Capacitatea totala a bateriei conform SR CEI 839-1-2 :

S-au prevazut in proiect cinci baterii de acumulatori de 30 Ah la tensiunea de 12V insumand o capacitate de 24V/90 Ah pentru echipamentul de control si semnalizare incendiu.

INTOCMIT,

Ing. I Cristea